## BP Formulas - Do-more
PID Blueprint Cheat Sheet for Temperature Demo
DATA ENTRY
dOutput | 5 | % | [5 empty] | 0:05 | 0:05
dPV | 6.5 | Process Units (ie "Degrees F) | [5 empty] | 0:06 | 0:11
T0 | 0 | sec | [5 empty] | 0:01 | 0:05
T25 | 62.9 | sec | [5 empty] | t25 | t75
T75 | 324.891 | sec | [5 empty] | 62.9 | 324.891
t | 1 | sec
PV_Max | 166 |  | 4-20mA input range |  |  |  |  | 65%
PV_Min | 73 | [6 empty] | 14:21
14:15
CALCULATED | [7 empty] | 0:06
PG | 1.3 | [6 empty] | 378.8 | TC.63
TC | 235.7919
DT | 5 | Calc DT: | -4.2177
| ISA/Dependant - SP Change |  |  |  | ISA/Dependant - Load Change
|  | A | B |  |  | A | B
P | 16.0939 | 0.758 | -0.861 | P | 33.8206 | 0.984 | -0.986
I | 66.5839 | 1.02 | -0.323 | I | 25.4343 | 0.608 | -0.707
P | 23.7799 | 1.086 | -0.869 | P | 38.3934 | 1.435 | -0.921
I | 193.0788 | 0.74 | -0.13 | I | 14.9809 | 0.878 | -0.749
D | 2.4237 | 0.348 | 0.914 | D | 1.4215 | 0.482 | 1.137
| Parallel/Independent - SP Change |  |  |  | Parallel/Independent Load Change
P | 16.0939 |  |  | P | 33.8206
I | 4.1372 |  |  | I | 0.75204
P | 23.7799 |  |  | P | 38.3934
I | 8.1194 |  |  | I | 0.3902
D | 57.6348 |  |  | D | 54.5753
Serial
P | 130.3341
I
P | 24.0784
I | 195.5024
D | 1.4178

## BP Formulas - Eng-Click
PID Blueprint Cheat Sheet for Temperature Demo
DATA ENTRY
dOutput | 5 | % | [5 empty] | 0:05 | 0:05
dPV | 8 | eng units | [5 empty] | 0:06 | 0:11
t | 2 | sec | [5 empty] | 14:15
PV_Min | 68
PV_Max | 168
CALCULATED | [7 empty] | #REF!
PG | 1.6 | [6 empty] | #REF! | TC.63
TC | 215 | sec ** | >> raise this to get more aggressive coeffs
DT | 5 | sec ** | >> lower this to get more aggressive coeffs
** we measured these
ISA/Dependent - SP Change |  |  |  | ISA/Dependent - Load Change
|  | A | B |  |  | A | B
P | n.a. |  |  | P | 22.9115 | 0.902 | -0.985
P | 12.0772 | 0.758 | -0.861 | P | 25.0885 | 0.984 | -0.986
I | 62.5501 | 1.02 | -0.323 | I | 24.7556 | 0.608 | -0.707
P | 17.8317 | 1.086 | -0.869 | P | 28.6521 | 1.435 | -0.921
I | 178.1787 | 0.74 | -0.13 | I | 14.6378 | 0.878 | -0.749
D | 2.4045 | 0.348 | 0.914 | D | 1.4396 | 0.482 | 1.137
Parallel/Independent - SP Change |  |  |  | Parallel/Independent Load Change
P | n.a. |  |  | P | 22.9115
P | 12.0772 |  |  | P | 25.0885
I | 5.1792 |  |  | I | 0.98673
P | 17.8317 |  |  | P | 28.6521
I | 9.9922 |  |  | I | 0.51088
D | 42.8767 |  |  | D | 41.2466
Serial - SP Change |  |  |  | Serial - Load Change
P | n.a. |  |  | P | 25.0885
P | 12.0772 |  |  | P | 25.0885
I | 62.5501 |  |  | I | 24.7556
P | 18.0724 |  |  | P | 31.4699
I | 180.5832 |  |  | I | 16.0774
D | 1.4215 |  |  | D | 1.3107